## Slide 1
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Заказчик – г. Шлиссельбург
Разработчик- ООО «Объединение
Энергоменеджмента»
Схема теплоснабжения
муниципального образования г. Шлиссельбурга
до 2028 года
Май, 2013 г.

## Slide 2
Разработчик- ООО «Объединение
Энергоменеджмента»
Документы и методические рекомендации, используемые для разработки схемы теплоснабжения
Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ»
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ»
Федеральный закон Российской Федерации от 17.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении о водоотведении»
Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные Минэнерго России и Минрегион России.
Заказчик – г. Шлиссельбург

## Slide 3
Разработчик- ООО «Объединение
Энергоменеджмента»
Основные этапы выполненной работы
1. Сбор исходной информации по тепловым сетям, источникам тепловой энергии, перспективному развитию поселения и т.д.;
2. Разработка электронной модели системы теплоснабжения поселения в программно-расчетном комплексе Zulu Thermo 7.0;
3. Анализ существующего состояния работы системы теплоснабжения;
4. Анализ перспективного развития поселения и определение тепловых нагрузок;
5. Разработка вариантов развития поселения, согласование вариантов;
6. Анализ вариантов развития и выбор оптимального;
7. Разработка комплексной программы развития системы теплоснабжения с определением объёмов и стоимости работ;
8. Согласование и утверждения отчетных документов.
Заказчик – г. Шлиссельбург

## Slide 4
Разработчик- ООО «Объединение
Энергоменеджмента»
Г. Шлиссельбург
Население – 13170 чел.
(по состоянию на 01.01.2010)
Заказчик – г. Шлиссельбург

## Slide 5
Разработчик- ООО «Объединение
Энергоменеджмента»
Г. Шлиссельбург
Территория 1641 Га
«Треугольник»
«Стрелка»
«Малоневский»
Заказчик – г. Шлиссельбург
3 района теплоснабжения:

## Slide 6
Разработчик- ООО «Объединение
Энергоменеджмента»
Выработка тепловой энергии на котельных Г. Шлиссельбурга
Заказчик – г. Шлиссельбург
Котельная «Хозблок» | 28928,14
Котельная «Стрелка» | 10579,61
Котельная «Треугольник» | 22159,39
Потери в сетях | 5547,86
Всего выработано тепловой энергии | 68769.16
Chart: 
| Котельная «Хозблок» | Котельная «Стрелка» | Котельная «Треугольник» | Потери в сетях
 | 32259.62 | 11815.27 | 24694.27 | 5547.86

## Slide 7
Разработчик- ООО «Объединение
Энергоменеджмента»
Выработка тепловой энергии на котельных Г. Шлиссельбург
Заказчик – г. Шлиссельбург
Chart: 
| «Стрелка» | «Треугольник» | «Хозблок»
Установленная мощность | 5.13 | 10.4 | 15.2
Присоеденная нагрузка | 6 | 10.8 | 15.6
Все 3 Котельные перегружены
Chart: 
| "Стрелка" | "Треугольник" | "Хозблок"
Потребление топлива тыс.т.у.т. Газ | 1.83 | 3.845 | 5.033

## Slide 8
Разработчик- ООО «Объединение
Энергоменеджмента»
Тепловые сети системы теплоснабжения
котельной «Стрелка»
Протяженность тепловых сетей отопления – 5768 м
( в двухтрубном исчислении)
100% тепловых сетей
находятся
на балансе администрации г. Шлиссельбург
Chart: 
| 57 мм | 76 мм | 89 мм | 109 мм | 133 мм | 159 мм | 219 мм | 273 мм
 | 1303 | 818 | 908 | 1555 | 0 | 532 | 652 | 0
Заказчик – г. Шлиссельбург

## Slide 9
Разработчик- ООО «Объединение
Энергоменеджмента»
Тепловые сети системы теплоснабжения
котельной «треугольник»
Протяженность тепловых сетей отопления – 7102 м
( в двухтрубном исчислении)
Chart: 
| 57 мм | 76 мм | 89 мм | 109 мм | 133 мм | 159 мм | 219 мм | 273 мм
 | 752 | 0 | 786 | 1432 | 0 | 1288 | 1162 | 1592
100% тепловых сетей
находятся
на балансе администрации г. Шлиссельбург
Заказчик – г. Шлиссельбург

## Slide 10
Разработчик- ООО «Объединение
Энергоменеджмента»
Тепловые сети системы теплоснабжения
котельной «хозблок»
Протяженность тепловых сетей отопления – 6850 м
( в двухтрубном исчислении)
Заказчик – г. Шлиссельбург
100% тепловых сетей
находятся
на балансе администрации г. Шлиссельбург
Chart: 
| 57 мм | 76 мм | 89 мм | 109 мм | 133 мм | 159 мм | 219 мм | 273 мм
 | 796 | 96 | 874 | 1792 | 140 | 1872 | 1206 | 74

## Slide 11
Разработчик- ООО «Объединение
Энергоменеджмента»
Структура тепловых потерь при выработке и передаче тепловой энергии от котельной «Стрелка»
Решение проблемы
5.13 Гкал/ч
Полезный отпуск тепла потребителям
5,1 Гкал/ч
5 Гкал/ч
Потери в тепловых сетях 0,1 Гкал/ч
Собственные нужды котельной 0,033 Гкал/ч
Заказчик – г. Шлиссельбург

## Slide 12
Разработчик- ООО «Объединение
Энергоменеджмента»
Структура тепловых потерь при выработке и передаче тепловой энергии от котельной «Треугольник»
Решение проблемы
10,4 Гкал/ч
Полезный отпуск тепла потребителям
10,38 Гкал/ч
10,18 Гкал/ч
Потери в тепловых сетях 0,2 Гкал/ч
Собственные нужды котельной 0,02 Гкал/ч
Заказчик – г. Шлиссельбург

## Slide 13
Разработчик- ООО «Объединение
Энергоменеджмента»
Структура тепловых потерь при выработке и передаче тепловой энергии от котельной «Хозблок»
Решение проблемы
9.9 Гкал/ч
Полезный отпуск тепла потребителям
9.86 Гкал/ч
9.7 Гкал/ч
Потери в тепловых сетях 0,16 Гкал/ч
Собственные нужды котельной 0,04 Гкал/ч
Заказчик – г. Шлиссельбург

## Slide 14
Разработчик- ООО «Объединение
Энергоменеджмента»
Электронная модель в ГИС zulu thermo 7.0
1. Выполнение теплогидравлических расчетов тепловой сети; 2. Анализ работы тепловой сети при подключении или отключении потребителей; 3. Выбор оптимальных диаметров трубопроводов тепловой сети; 4. Решение коммутационных задач: расчет аварийных режимов работы тепловой сети, анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников или полностью изолирующей участок;
5. Построение пьезометрических графиков
Заказчик – г. Шлиссельбург

## Slide 15
Разработчик- ООО «Объединение
Энергоменеджмента»
Схема теплоснабжения района «Стрелка»
Существующие проблемы в системе теплоснабжения:
Значительный процент износа тепловой сети более (80%);
Отсутствие качественной водоподготовки.
Заказчик – г. Шлиссельбург
Котельная перегружена.
Недотопы удаленных потребителей
Отопление
ГВС

## Slide 16
Разработчик- ООО «Объединение
Энергоменеджмента»
Схема теплоснабжения района «Треугольник»
Существующие проблемы в системе теплоснабжения:
Значительный процент износа тепловой сети более (80%);
Отсутствие качественной водоподготовки.
Заказчик – г. Шлиссельбург
Котельная перегружена.
Отопление
ГВС

## Slide 17
Разработчик- ООО «Объединение
Энергоменеджмента»
Схема теплоснабжения района «Хозблок»
Существующие проблемы в системе теплоснабжения:
Значительный процент износа тепловой сети более (80%);
Отсутствие качественной водоподготовки.
Заказчик – г. Шлиссельбург
Отопление
ГВС
Котельная перегружена.

## Slide 18
Разработчик- ООО «Объединение
Энергоменеджмента»
Перспективная схема теплоснабжения «Южная» котельная
Новая котельная «Южная» мощностью 6 Гкал/час на юге г. Шлиссельбург :
Частично разгрузит котельную «Треугольник» и «Хозблок»
Имеет качественную водоподготовку.
Заказчик – г. Шлиссельбург
Обеспечит тепловой энергией перспективных потребителей.
Отопление
ГВС

## Slide 19
Разработчик- ООО «Объединение
Энергоменеджмента»
Перспективная схема теплоснабжения «Южная» котельная
Новая котельная №2 мощностью 13 Гкал/час на юго-западе г. Шлиссельбург :
Частично разгрузит котельную «Хозблок»
Имеет качественную водоподготовку.
Заказчик – г. Шлиссельбург
Обеспечит тепловой энергией перспективных потребителей.
Отопление
ГВС

## Slide 20
Разработчик- ООО «Объединение
Энергоменеджмента»
Баланс тепловой мощности новой котельной «Южная»
Увеличение потребления тепловой энергии не предусматривается.
Котельная «Южная»
Заказчик – г. Шлиссельбург
Наименование показателей | Единица измерения | Периоды, год
 |  | 2013-2016
Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 7,5
Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 7,5
Подключенная нагрузка | Гкал/час | 5,898
Подключенная нагрузка с учетом тепловых потерь 7%. | Гкал/час | 6.31
Резерв/дефицит | Гкал/час | 1.19

## Slide 21
Разработчик- ООО «Объединение
Энергоменеджмента»
Предложения по реконструкции и модернизации источников теплоснабжения г. Шлиссельбурга
Инвестиции в Источники теплоснабжения г. Шлиссельбург составит 70 млн. руб.
Заказчик – г. Шлиссельбург
Наименование района | Наименование оборудования | Стоимость введенного оборудования, тыс. руб. |  | 
 |  | 2012-2015г | 2015-2020г | 2020-2028г
«Стрелка» | Реконструкция не требуется |  |  | 
«Хозблок» | Блочно-модульная котельная мощностью 13 Гкал/ч | 45000 | - | -
«Треугольник» | Блочно-модульная котельная мощностью 6,05 Гкал/ч | 25000 | - | -
ИТОГО |  | 70000 | - | -

## Slide 22
Разработчик- ООО «Объединение
Энергоменеджмента»
Заказчик – г. Шлиссельбург
Перекладка участков тепловой сети с увеличением диаметров
Перспективная схема теплоснабжения района «СТрелка

## Slide 23
Разработчик- ООО «Объединение
Энергоменеджмента»
Перспективная схема теплоснабжения района «Стрелка»
Заказчик – г. Шлиссельбург
Отсоединение группы потребителей от котельной «Треугольник»
Перекладка участков тепловой сети с увеличением диаметров

## Slide 24
Разработчик- ООО «Объединение
Энергоменеджмента»
Предложения по реконструкции и модернизации тепловых сетей г. Шлиссельбурга
Инвестиции в тепловые сети г. Шлиссельбург составят 8,434 млн. руб.
Заказчик – г. Шлиссельбург
Котельная | Мероприятие | Инвестиции, тыс. руб.
«Стрелка» | Капитальный ремонт ветхих участков тепловых сетей Не требуется | 3920
«Треугольник» |  | 4514
«Хозблок» |  | 0

## Slide 25
Решение об определении единой теплоснабжающей организации
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
Размер уставного капитала должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
Разработчик- ООО «Объединение
Энергоменеджмента»
а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;
в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;
г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.
В настоящее время МУП «Центр ЖКХ» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации зоне централизованного теплоснабжения поселения
Заказчик – г. Шлиссельбург